HC-31A单相电量采集模块

V3.0

目录

- 产品介绍

1.1 简介

1.2 功能特点

1.3 技术参数

- 应用

2.1 外形及安装

2.2 端子定义

2.3 典型接线

2.4 应用说明

- Modbus寄存器

- Modbus-RTU通讯规约

- DL/T645通讯规约（07、97）

- 选型及订购

# 一、产品介绍

- 简介

HC-31A单相电量采集模块是高度集成化的针对单相电量参数测量应用的产品，准确测量单相交流电压、电流（真有效值测量）、有功功率、无功功率、功率因数、频率、有功电度、无功电度等电参量，RS-485通讯接口，具有极优的性价比。

HC-3系列电量采集模块可广泛应用于电力、通信、铁路、交通、环保、石化、钢铁等行业中，用于监测设备的电流和电量消耗情况及配电网和企业中单相电能的计量与监测。

- 功能特点

- 采集单相电参量，包括电压、电流、功率、电能等10多个电参量，信息全

- 采用专用测量芯片，交流真有效值测量方式，测量精度高

- 通信规约采用标准Modbus-RTU及DLT645-2007/1997方式，兼容性好，方便编程

- 带ESD保护电路的RS-485通信接口

- 宽工作电压DC10～30V，并具防接反保护功能，接反电源不会损坏模块

- 采用工业级芯片，内置看门狗，并具有完善的防雷抗干扰措施，保证可  靠性

- 高隔离电压，电压电流输入信号采用微型精密互感器隔离，耐压达DC2500V

- 多电能计量：有正反向有无功累计电能、当日累计电能

- 具有1路可配置的有功或无功电能脉冲输出功能

- 可配置的实时数据更新周期，方便应用于各种测量要求

- 带LED指示工作状态，便于现场安装调试

- 35mm 标准DIN导轨安装，多种接线方式，方便现场安装布线

- 技术参数

- 单相交流输入

  - 输入频率：工频，45～65Hz；

  - 电压量程：100V、260V、450V等可选；

  - 电流量程： 1A、5A、20A、50A、100A等可选；超过100A量程需外配互感器；

  - 信号处理：采用专用测量芯片，24位AD采样；

  - 数据更新周期：0.05S～1.00S可配置；

  - 过载能力：1.2倍量程可持续；瞬间(<10周波)电流5倍，电压3倍量程不损坏；

  - 输入阻抗：电压通道＞1 kΩ／V；电流通道≤100mΩ；

- 电能脉冲输出

  - 1路，可配置选择的（绝对值和）有功或无功电能脉冲输出；

  - 脉冲输出宽度为50mS,负脉冲；

  - 每个脉冲当量为：仪表电压量程*电流量程/2400 000度；

- 通讯接口

  - 接口类型： RS-485接口。

  - 通讯规约： MODBUS-RTU标准规约；

  - 数据格式：可软件设置，“n,8,1”、 “e,8,1”、 “o,8,1”、 “n,8,2”；

  - 通讯速率：可设置1200、2400、4800、9600、19200、38400Bps；

- 测量输出数据

电压、电流、功率、电能等10多个电参量，见Mdobus数据寄存器列表

- 测量精度

电压、电流：±0.2%FS；电量：±0.5%FS；有功电度1级，无功电度2级；

- 隔离

DC供电电源、RS-485接口、脉冲输出间为共地，与电压输入、电流输入之间相互隔离；隔离耐压2500VDC；

- 电源

  - DC+10～30V或DC+5V

  - DC+10～30V供电时，峰值电压不得超过+40V；典型功耗：≤0.5W；

  - DC+5V供电时，电源范围5V±5%，纹波＜100mV；典型功耗：≤0.3W；

- 工作环境

  - 工作温度：-20～+70℃；存放温度：-40～+85℃；

  - 相对湿度：5～95%，无结露（在40℃下）；

  - 海拔高度：0～3000米；

  - 环境：无爆炸、腐蚀气体及导电尘埃，无显著摇动、振动和冲击的场所；

- 温度漂移：≤50ppm/℃；

- 电流接线：端子接线与Φ9穿孔方式可选

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 模块尺寸：  112.6×36.6×42mm  或 118×36×59mm（F穿孔型）

# 二、应用

- 外型及安装

A型（新）外型尺寸图             F型(电流穿心输入)外型尺寸图

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将模块卡入导轨即可；

接线：

- 将相应的连接端子插入模块；

- 使用0.2～3.3mm²的电缆（3路电流的输入线应选用大于2mm²的电缆），从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。

- 将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

- 端子定义

| 端子 | 定义 | 说明 | 端子 | 定义 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | V+ | 5V/10～30V供电电源正 | 10 | UN | 电压输入零线 |  |
| 2 | GND | 电源地 | 9 | IN- | 电流输入负端 | Φ9穿孔时此端子未悬空 |
| 3 | A+ | 485信号正 | 8 | IN+ | 电流输入正端 |  |
| 4 | B- | 485信号负 | 7 | NC | 未连接 |  |
| 5 | MC+ | 脉冲输出正 | 6 | Ui | 电压输入正端 |  |

- 典型接线

图 2.3.1  HC-31A典型接线图

- 应用说明

请根据产品规格型号，参照以上图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

接通电源后，“RUN”运行指示灯会根据设置的数据更新速率同步闪烁。

产品出厂时，均设置为默认配置：地址1号、波特率9600bps、数据格式“n,8,1”、数据更新速率为600ms、变比为1；

可通过我们提供的HC系列产品测试软件来更改设置产品参数及产品的一般性测试。

- RS-485网络的连接：

主机一般只有RS-232接口，此时可通过RS-232/RS-485转换器后连接485网络；建议使用带隔离型的485转换器，以提高系统的可靠性；

一条线上所有设备的A+端并接，B-端并接，不可接反，485的信号地GND端应短接在一起，并在主机处单点接地。

RS-485网络一般允许最多将32个节点设备并联，超过32个的系统则需使用485中继器进行扩展；

RS-485的通讯线应使用屏蔽双绞线，屏蔽层应单端接地；485的通讯距离可达1200米，当一条线上连接的RS485设备很多，或者使用波特率较高时通讯距离就会相应缩短，此时可使用485中继器进行扩展。

RS-485组网有多种拓扑结构，一般采用线型连接，即从上位主机开始自近及远将多台设备一个接一个连入网络。在最远端可接120～300Ω/0.25瓦的终端匹配电阻（需视具体的通讯质量确定，即通讯很好时可不必安装）。

- 多电能计量功能：

产品有正向、反向有功电能，正向、反向无功电能计量；

绝对值和有功/无功电度为正向电度加反向电度的和，不考虑电能方向的；净有功/无功电度为正向电度减反向电度的差值，带方向，为4字节补码格式数据；其他形式的电能数据都是4字节的无符号数；

电能的计量数据为4字节，连续累计10年不会溢出，数据掉电保存。

- 电能脉冲输出：

单相（绝对值和）有功电能或无功电能脉冲输出，输出接口为1路，可通过软件配置选择为有功或无功电能输出，一般在测试时使用；

电能脉冲的输出宽度为50mS,负脉冲，三极管集电极输出；每个脉冲当量为：仪表电压量程*电流量程/2400 000度；

- 实时数据更新周期：

出厂默认0.6S/次，50mS～1000mS可自行设置，间隔为10mS；数据更新周期越长，数据的稳定性越好，一般建议使用0.6S、0.8S或1S；在需要快速更新数据的测量场合，应按信号周期倍数设置，保证数据的稳定。数据更新周期的改变不影响电能累计精度。频率值的更新周期约2～10S，不可设置，若对频率值更新速率有要求的可以选择快速测频的型号（订货时说明）。

# 三、HC-31A  Modbus寄存器列表

寄存器用于MODBUS-RTU通讯规约。

表1: 保持寄存器定义,功能码03/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0000H | Mod | 设备型号 |  |
| 0001H | Ver | 版本等信息 |  |
| 0002H | U0 | 量程1，电压量程；1对应1V |  |
| 0003H | I0 | 量程2，电流量程；1对应1A |  |
| 0004H… |  | 保留 |  |
| 以上部分为只读，以下部分可读写 |  |  |  |
| 0008H | TimeHH | 年、月 | 时间为BCD码格式数据，每个寄存器的高字节与低字节数值分开表示时间参数。此时间为MCU计时，掉电或复位后重新开始计时，需重校准。 |
| 0009H | TimeHL | 日、时 |  |
| 000AH | TimeLL | 分、秒 |  |
| 000BH | ADDR | 设备地址; 1～247；0为广播地址； |  |
| 000CH | COM1 | 串口设置, 高字节8位保留； 低字节的最高2位为数据格式位; 为“00”表示为10位数据即“n,8,1”; 为“01”表示为11位，偶校验，即“e,8,1”; 为“10”表示为11位，奇校验，即“o,8,1”; 为“11”表示为11位，无校验，2停止位，即“n,8,2”; 低字节的低4位为波特率：03～08表示1200～38400BPS；默认值6为9600bps。 |  |
| 000DH… |  | 保留 |  |
| 0010H | Ur | 电压变比; 1～2000 默认值1;配置时，U0*Ur应不超过200 000； |  |
| 0011H | Ir | 电流变比; 1～2000 默认值1; 配置时，I0*Ir应不超过20 000； |  |
| 0012H | UIjx | BIT15 为MC1脚电能脉冲输出设置位，=0为有功输出，=1为对应无功电能输出； 电压电流接线方式：Bit0表示电流穿心方向,0为正向，1为反向； |  |
| 0013H | Ts | 低8位为实时数据更新周期：50mS～1000mS，对应参数值为5～100，默认值60，0.6S/次；1对应为10mS |  |

表2: 输入寄存器,功能码03/04，RD

| 04功能码对应寄存器地址 | 03功能码对应寄存器地址 | 定义 | 数据说明 | 数据类型与计算 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0000H | 0080H | U | 电压 | 无符号数,0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*U0*Ur；单位V |
| 0001H | 0081H | I | 电流 | 无符号数,0～10000对应0～满量程 实际值=DATA/10000*I0*Ir； 单位A |
| 0002H | 0082H | P | 有功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir ；单位W |
| 0003H | 0083H | Q | 无功功率 | 补码格式有符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir；单位Var |
| 0004H | 0084H | S | 视在功率 | 无符号数 实际值= DATA/10000*U0*Ur*I0*Ir；单位VA |
| 0005H | 0085H | PF | 功率因数 | 补码格式有符号数 实际值=DATA/10000 |
| 0006H | 0086H | FR | 频率 | 无符号数 实际值=DATA/100，单位Hz； |
| 0007H | 0087H | Temp | 模块内部温度 | 补码格式有符号数;实际值=DATA/10，单位℃； 注：温度值只作参考 |

注：U0-电压量程，Ur-电压变比，I0-电流量程，Ir-电流变比；

表3: 电量 保持寄存器定义,功能码03/06/10H

| 寄存器地址 | 定义 | 数据描述 |
| --- | --- | --- |
| 0040H | Ep+H | 正向有功电度32位计数器高16位 |
| 0041H | Ep+L | 正向有功电度32位计数器低16位 |
| 0042H | Ep-H | 反向有功电度高16位 |
| 0043H | Ep-L | 反向有功电度低16位 |
| 0044H | Eq+H | 感性无功电度高16位 |
| 0045H | Eq+L | 感性无功电度低16位 |
| 0046H | Eq-H | 容性无功电度高16位 |
| 0047H | Eq-L | 容性无功电度低16位 |
| 绝对值和/净/有无功电度 |  |  |
| 0048H | Ep_totalH | 绝对值和有功电度高16位 |
| 0049H | Ep_totalL | 绝对值和有功电度低16位 |
| 004AH | Ep_netH | 净有功电度高16位 |
| 004BH | Ep_netL | 净有功电度低16位 |
| 004CH | Eq_totalH | 绝对值和无功电度高16位 |
| 004DH | Eq_totalL | 绝对值和无功电度低16位 |
| 004EH | Eq_netH | 净无功电度高16位 |
| 004FH | Eq_netL | 净无功电度低16位 |

电能计算：实际电度数=读取数据×电压量程×电压变比×电流量程×电流变比/12000 000度；

如100V/5A量程的表计算出的计数脉冲当量为1/24000，即1度电则输出为24000个计数值，实际电度=读数值/24000 度；

四、Modbus-RTU通讯规约

本产品采用开放式的MODBUS－RTU通讯规约，详细规约请参考相关文件；

MODBUS－RTU通讯规约示例:

4.1、功能码04H(0x04)：读输入寄存器

起始地址: 0000H～0007H  超过范围命令无效

数据长度: 0001H～0008H, 最多可一次读取8个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0008H  超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     04     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     04     02          00   10          CRC      7字节

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.2、功能码03H(0x03): 读保持寄存器

起始地址: 0000H～007FH, 超过范围命令无效

数据长度: 0001H～003CH, 最多可一次读取60个连续寄存器

起始地址+数据长度:1～0080H, 超过范围命令无效

说明：  读取的是16位数据，高位在前，低位在后。

例: 命令：   01     03     00 00      00 01       CRC       8字节

ADDR    功能   开始地址   寄存器个数  CRC校验

响应：  01     03     02          00   10          CRC

ADDR    功能    字节计数    寄存器数据      CRC校验

4.3、功能码06H(0x06): 预置单寄存器

起始地址: 0008H～002FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:可一次设置1个寄存器

例：主机发送：01    06      000B      0001        CRC

地址  功能码 起始地址 写寄存器数据   CRC校验

从机响应： 与主机发送的数据完全相同

4.4、功能码10H（0x10）：预置多路寄存器

起始地址: 0008H～006FH, 超过范围命令无效

寄存器数量:0001H～0032H, 最多可一次写入50个连续寄存器

起始地址+写寄存器数量 :0009H～0070H,超过范围命令无效

例：主机要把0001、0006 保存到地址为000B、000C 的从机寄存器中去（从机地址码为01）。

主机发送： 01  10    000B      0002        04      0001    0006    63DE

地址 功能码 起始地址 写寄存器数量 字节数  保存数据1   2      CRC

从机响应： 01    10       000B       0002         CRC

地址  功能码   起始地址  写寄存器数量   CRC校验

# 五、DL/T645通讯规约

本产品同时兼容DL/T645-2007规约、DL/T645-1997规约，详细规约请参考考国标DL/T645-2007/-1997《多功能电能表通信协议》。

5.1  在DL/T645-2007规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率、功率因数、频率

- 读正、反向有功电能，感、容性无功电能

- 读、写地址

- 广播校时

- 更改通讯速率

表5.1  电能量数据标识编码表（-07规约）（总能耗）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 00 | 00 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)组合有功总电能（和电能） (当前)组合有功电能数据块 |
| 00 | 01 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 00 | 02 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |
| 00 | 03 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)组合无功1总电能（感性） (当前)组合无功1电能数据块 |
| 00 | 04 | 00 FF | 00 | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)组合无功2总电能（容性） (当前)组合无功2电能数据块 |
| 00 | 15 16 17 18 | 00 | 00 | XXXXXX.XX | 4 | KWh KWh kvarh kvarh | R | (当前)A相正向有功电能 (当前)A相反向有功电能 (当前)A相组合无功1电能（感性） (当前)A相组合无功2电能（容性） |

表5.2  变量数据标识编码表（-07规约）

| 数据标识 |  |  |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI3 | DI2 | DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 02 | 01 | 01 FF | 00 | XXX.X | 2 | V | R | A相电压 电压数据块 |
| 02 | 02 | 01 FF | 00 | XXX.XXX | 3 | A | R | A相电流 电流数据块 |
| 02 | 03 | 00 01 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时总有功功率 瞬时A相有功功率 瞬时有功功率数据块 |
| 02 | 04 | 00 01 FF | 00 | XX.XXXX | 3 | Kvar | R | 瞬时总无功功率 瞬时A相无功功率 瞬时无功功率数据块 |
| 02 | 05 | 00 | 00 | XX.XXXX | 3 | KVA | R | 瞬时总视在功率 |
| 02 | 06 | 00 | 00 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 |
| 02 | 80 | 02 | 00 | XX.XX | 2 | Hz | R | 电网频率 |

注： 1、 瞬时功率及当前需量最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

2、当前有功需量、当前无功需量是最近一段时间的平均功率。

3、 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～799.999。功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。

5.2  在DL/T645-1997规约下主要通信参数及功能有：

- 读电压、电流、功率、功率因数

- 读正、反向有功电能、无功电能

- 写地址、更改通讯速率

- 广播校时

表5.3  电能量数据标识编码表（-97规约）（总能耗）

| 数据标识 |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| 90 | 10 1F | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)正向有功总电能 (当前)正向有功电能数据块 |
| 90 | 20 2F | XXXXXX.XX | 4 | kWh | R | (当前)反向有功总电能 (当前)反向有功电能数据块 |
| 91 | 10 1F | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)正向无功总电能 (当前)正向无功电能数据块 |
| 91 | 20 2F | XXXXXX.XX | 4 | kvarh | R | (当前)反向无功总电能 (当前)反向无功电能数据块 |

表5.4  变量数据标识编码表（-97规约）

| 数据标识 |  | 数据格式 | 数据 长度 (字节) | 单位 | 功能 R/W | 数据项名称 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DI1 | DI0 |  |  |  |  |  |
| B6 | 11 | XXX | 2 | V | R | A相电压 |
| B6 | 21 | XX.XX | 2 | A | R | A相电流 |
| B6 | 30 31 | XX.XXXX | 3 | kW | R | 瞬时有功功率 A相有功功率 |
| B6 | 40 41 | XX.XX | 2 | Kvar | R | 瞬时无功功率 A相无功功率 |
| B6 | 50 51 | X.XXX | 2 |  | R | 总功率因数 A相功率因数 |

注： 1、 瞬时功率最高位表示方向，0正，1负；取值范围：0.0000～79.9999。

2、 电流最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.00～99.99。功率因数最高位表示方向，0正，1负，取值范围：0.000～1.000。

# 六、选型及订购

5.1  HC-31A 产品型谱表

| 型号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| HC | -□ | □ | □ | □ | -□ | □ | □ | □ |  |
| 产品系列 | 3 |  |  |  |  |  |  |  | 数字信号输出系列综合电量模块 |
| 输入类型 |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 单相电量采集 |
| 外形代号 |  |  | A |  |  |  |  |  | A外形，10Pin端子接线；118*36*59 |
| 功能型号代码 |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 基本型（代号省略不写） |
| 电源 |  |  |  |  | D |  |  |  | 直流10～30V供电 |
|  |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 直流5V±5%供电 |
| 通讯接口 |  |  |  |  |  | 1 |  |  | RS-485接口 |
| 量程 |  |  |  |  |  |  |  | - | 电压量程、电流量程 如：-100V-5A |

选型示例：HC-31A-D1-260V-5A

说明：表示为电压量程260V、电流量程5A、直流10～30V供电、RS-485接口 的A型单相智能电量采集模块。

5.2  订购

为方便订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货前希望您能够提供如下信息：

工作电源： □DC+10～30V  □DC+5V

通讯接口： □RS-485

额定交流电压： □ 100V  □260V  □450V  □其他

额定交流电流： □ 5A    □ 1A   □ 30A  □ 50A  □其他

外形：□ 基本型，电流端子接线输入   □F: 9mm穿孔   □ F1：14mm穿孔   □其他

5.3  注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，产品的辅助电源等级和极性不可接错，否则有可能损坏产品。

- 请根据产品规格型号，参照图示正确接线。接线前要确保断开所有信号源及电源，避免发生危险及损坏设备。检查确认接线无误后，再接通电源测试。

- 电压回路或PT的二次回路不可短路。

- 在CT一次侧有电流时，CT的二次回路严禁开路；严禁带电接线或拔下端子；

- 产品在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入输出信号线的屏蔽。

- 集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当模块的输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。