HC-1T系列信号隔离器/配电器

产品简介

本系列产品采用电磁隔离与光电隔离等技术，可将0/4～20mA、

0/1～5/10V等信号隔离转换为1路或多路的0/4～20mA、

0/1～5/10V标准直流信号输出，带配电输出型的还可为

现场变送器提供一个隔离电源。

本系列产品具有高精度、高隔离、低功耗、低漂移、

温度范围宽、性能稳定、抗干扰能力强等特点。

标准DIN导轨(35mm)安装，插拔式端子接线；

技术参数

- 执行标准：GB/T 13850-1998,ICE688:1992

- 输入规格：0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V、0～75mV等直流信号；

- 输入阻抗：输入电流型≤200Ω，电压型≥10K／V；

- 输出规格：0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V、0～±10V等标准直流信号

- 配电输出电压：15～24V，最大输出电流25mA；

- 精度等级：0～5/10V输出型±0.2%F.S，0/4～20mA输出型±0.5%F.S

- 线性范围：1％～100％标称值

- 输出负载能力：电压输出型≤5mA；电流输出型≤350；

- 输出纹波：≤10mV（有效值，额定输出负载时）

- 响应时间：≤300ms

- 耐压强度：输入/输出/电源/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 工作环境：－10℃～60℃；相对湿度5～95%无结露

- 温度漂移：≤100PPM(-10℃～＋60℃范围内)

- 辅助电源：DC24V 或DC12V

- 消耗电流：≤30mA+输出负载电流；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 产品尺寸：  98.6*18*66.6mm

外型及安装

E型外型尺寸图

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将产品卡入导轨即可；

接线：使用0.2～3.3mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

典型接线示意图(实际接线请参照产品侧面标签)

1、1入1出典型应用                               1、2入2出典型应用

2、1入2出带配电典型应用

信号输入接线示意图

1、信号输入

2、带配电型信号输入

产品型号说明:

| HC-1TE 1 1 1 1 3P - 24V A B C D E F G 选型示例：HC-1TE11113P-24V 说明：表示单路4～20mA输入、4～20mA输出、24V供电、带配电输出、A外型的单路有源信号隔离器； | A---外型: E：98.6*18*66.6mm; B---输入类型: 1：4～20mA; 2：0～20mA; 3：0～10mA；4：0～5V；5：0～10V； 6:1～５V；7自定义 C---输出类型 :同输入类型 D--- 1：单路输入; 2：双路输入 E--- 1：单路输出； 2：双路隔离输出； 3：3路隔离输出； F--- 3：单电源三隔离； 3P: 单电源三隔离，带配电输出； G---供电电源值 |
| --- | --- |

订购

为方便您的订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货时希望您能够提供如下信息：

外  型：  □ E: 98.6*18*66.6mm可插拔端子型

输入通道数量：□ 1路  □ 2路

输出通道数量：□ 1路  □ 2路  □ 3路

输入信号类型：□4～20mA □0～20mA  □0～10mA □0～5V □0～10V R0～±10V □

输出信号类型：□4～20mA □0～20mA  □0～10mA □0～5V □0～10V  □0～±10V

工作电源：□DC12V   □DC24V

配电输出：□无   □DC16V  □

注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，隔离器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏隔离器。

- 隔离器在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当隔离器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。