HC-1TR系列热电阻信号隔离器

产品简介

本产品可将PT100、PT500、PT1000等热电阻温度信号隔离转换为线性的标准直流模拟信号输出；

本系列产品采用24位高精度AD采集和数据处理技术、专业MCU控制器、非线性处理算法、特制隔离变送模块，具有高精度、高隔离、性能稳定、抗干扰能力强等特点。

标准DIN导轨(35mm)安装，插拔式端子接线；

技术参数

- 执行标准：GB/T 13850-1998,ICE688:1992

- 输入规格：

  - 热电阻型号：CU50、CU100、PT100、PT500、PT1000等可选；

  - 测量温度范围：可选；

- 输出规格：0～20mA、4～20mA、0～5V、0～10V等标准直流信号

- 精度等级：0～5/10V输出型±0.2%F.S，0/4～20mA输出型±0.5%F.S

- 线性范围：1％～100％标称值

- 输出负载能力：电压输出型≤5mA；电流输出型≤350；

- 输出纹波：≤10mV（有效值，额定输出负载时）

- 响应时间：≤300ms

- 耐压强度：输入/输出/电源/外壳间2000VAC/min；500VDC时＞100MΩ

- 工作环境：－10℃～60℃；相对湿度5～95%无结露

- 温度漂移：≤100PPM(-10℃～＋60℃范围内)

- 辅助电源：DC24V 或DC12V

- 消耗电流：≤30mA+输出负载电流；

- 安装方式：35mm 标准DIN导轨安装

- 产品尺寸：  118×36×59mm

外型及安装

A型外型尺寸图

安装：采用35mm 标准DIN导轨安装，固定导轨后，将产品卡入导轨即可；

接线：使用0.2～3.3mm²的电缆，从每条线的端部剥去6mm连接在端子上，并将导线插入连接端子的相应位置。将接线螺钉力矩紧至0.56～0.79N·m。

典型接线示意图

信号输入接线示意图

信号输出接线示意图

1、单路电流输出接线示意图      			  2、两路电流输出接线示意图

3、单路电压输出接线示意图	               4、两路电压输出接线示意图

产品型号说明

| HC-1TRA 1 3 -24V - A B C D E 选型示例：HC-1TRA31113-24V-0～100℃ 说明：表示单路PT100输入、测量温度范围为0～100℃、4～20mA输出、24V供电、A外型的热电阻信号隔离器； | A---输入类型: 1：CU50; 2：CU100;3：PT100； 4：PT500；5：PT1000 7：自定义 B---输出类型 : 1：4～20mA; 2：0～20mA; 3：0～10mA； 4：0～5V； 5：0～10V； 6:1～５V； C--- 1：单路输出； 2：双路输出 D---供电电源值 E---测量温度范围 |
| --- | --- |

订购

为方便您的订货、避免差错和不必要的麻烦，让我们更好地为您服务，在订货时希望您能够提供如下信息：

输入信号类型：□PT100   □PT500   □PT1000  □CU50   □CU100

测量温度范围：□0～100℃  □     ～     ℃

输出类型：□4～20mA □0～20mA  □0～10mA □0～5V □0～10V

输出路数：□1路    □2路

工作电源：□DC12V   □DC24V

注意事项

- 注意产品标签上的辅助电源信息，隔离器的辅助电源等级和极性不可接错，否则将损坏变送器。

- 隔离器在有强电磁干扰的环境中使用时，请注意输入线的屏蔽，输出信号应尽可能短。集中安装时，最小安装间隔不应小于10mm。

- 当隔离器输入、输出馈线暴露于室外恶劣气候环境之中时，应注意采取防雷措施。

- 请勿损坏或修改产品的标签、标志，请勿拆卸或改装产品，否则本公司将不再对该产品提供“三包”（包换、包退、包修）服务。